Lineamientos de buenas prácticas
para la implementación de un
Centro de Procesamiento de Datos
CTIC

Tabla de contenido
1. Introducción
2. Antecedentes
3. Marco Legal referencial
4. Objetivo
5. Alcance
6. Lineamientos
  1. Consideraciones del ambiente
    1. Selección de Sitio
    2. Planificación del espacio
  2. Energía
    1. Diseño Eléctrico
      1. Tableros eléctricos
      2. Circuitos eléctricos
      3. Iluminación
      4. Aterramiento y pararrayos
    2. Sistemas de reserva alternos y emergencias
      1. Grupo electrógeno
      2. Sistema de UPS y baterias

  1. Climatización
    1. Tipos de climatización
  2. Infraestructura de equipamiento Tecnológico
    1. Computo
    2. Almacenamiento
    3. Comunicación
  3. Seguridad
    1. Consideraciones generales (asfi)
    2. Sensores y alarmas
    3. Sistemas anti incendios
    4. Monitoreo
    5. Control de accesos
2. Gloriaros de términos
3. Anexos
4. Referencias

1. Introducción
Los centros de procesamiento de datos (CPD, centro de computo, centro de datos, data centers) son fundamentales para las instituciones, sin importar el sector al que pertenezcan, el cual les permita trabajar de forma segura, ordenada y rápida con la información que se genera, procesa y resguarda en infraestructuras tecnológicas que éste alberga. Por lo mismo, una institución debe contar con un centro de procesamiento de datos acorde a las necesidades tecnológicas de cada institución, tomando en cuenta normas y estándares internacionales que garanticen su correcto funcionamiento.

………Aumentar la redacción……referencia a instituciones publicas o privadas…….

2. Antecedentes
Los estándares internacionales son producto de diferentes organizaciones, algunas para uso interno solo, otras para uso por grupos de gente, grupos de compañías, o una subsección de una industria. El problema surge cuando diferentes grupos se reúnen, cada uno con una amplia base de usuarios haciendo alguna cosa bien establecida que entre ellos es mutuamente incompatible.
Podemos mencionar como antecedente las siguientes normas:
- ISO/IEC 24764 - Generic cabling systems for data centres
- ANSI/TIA-942-A - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
- EN-50173-5 - Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data centres
- BICSI - 002. - Data Center Design and Implementation Best Practices
- ICREA Std-131-2011 - Norma Internacional para la Construcción de Centros de Procesamiento de Datos
- EUROPEAN COMMISSION: Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency
- ASHRAE. Thermal Guidelines for Data Processing Environments

3. Marco Legal referencial
Conforme al Parágrafo I del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. En la misma línea, el Parágrafo II del Artículo 103 del Texto Constitucional señala que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.
Asimismo, la Ley Nº 650, de 19 de enero de 2015, eleva a rango de Ley la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, misma que determina en sus pilares 4 y 11 la Soberanía científica y tecnológica con identidad propia y la Soberanía y transparencia en la gestión pública.
El Artículo 71 de la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos y el Artículo 77 de la misma ley que señala que los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional.
En base al anterior contexto normativo referencial, es imperativo materializar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, que permitan lograr la prestación de servicios eficientes por parte de las instituciones y entidades públicas, tal como se pretende a través de los lineamientos de desarrollo y gestión de software en las entidades públicas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
4. Objetivo
El presente documento tiene por objetivo proponer lineamientos generales basados en normas y estándares internacionales, para la implementación o adecuación de una infraestructura básica de un Centro de Procesamiento de Datos aplicable a las instituciones del sector público o privado.
5. Alcance
El presente documento pretende constituir en un referente de buenas prácticas, para el apoyo a los profesionales con tuición en la gestión y/o administración de Centro de Procesamiento de Datos.
El documento toma en cuenta las necesidades tecnológicas individuales y colectivas de las Instituciones, que requieren un Centro de Procesamiento de Datos, considerando la realidad nacional y el presupuesto disponible. Dado que el diseño e implementación de un CPD puede considerar una adecuación a la infraestructura tecnológica, hasta la ampliación de nuevos ambientes físicos.

6. Lineamientos
La implementación de un Centro de Procesamiento de Datos requiere la integración entre distintos sistemas:
- Consideraciones del ambiente
- Energía
- Climatización
- Infraestructura
- Seguridad
6.1 Consideraciones del ambiente
Se refiere al área que ocupa el Centro de Procesamiento de Datos sus espacios y otros ambientes relacionados.
6.1.1 Selección de Sitio
La idoneidad de un sitio deberá determinarse en base a las necesidades tecnológicas de la institución, además de una inspección, evaluación y análisis de riesgos, donde deberán considerarse Peligros naturales (geológicos, meteorológicos y biológicos), Eventos humanos (accidentales e intencionales) y Eventos tecnológicos (accidentales e intencionales).
NOTA: NFPA 1600, ISO 22301, BICSI 002-2014 e ISO 31000 contienen información adicional sobre análisis de riesgos y planificación de continuidad.
Consideraciones
- Evaluación del sitio, se debe considerar lo siguiente:
  - El principal objetivo a la hora de localizar el Centro de Procesamiento de Datos es que el espacio seleccionado sea adecuado para prever fácilmente la expansión de los servicios, esto esta relacionado con el costo – beneficio, el cual tiene un impacto sobre el presupuesto. Si se va a construir un nuevo CPD o si se va a readecuar las instalaciones existentes, se debe analizar el costo de la obra civil.
  - La ubicación ideal para el CPD, debe ser un lugar elevado respecto a la superficie del terreno, de rápido acceso para el personal, libre de interferencia electromagnética y debe tener el espacio suficiente para alojar el equipamiento necesario.
- Peligros Naturales, se debe contemplar y evaluar el riesgo de los peligros naturales identificados durante el proceso de selección del sitio tales como:
  - Actividades geológicas y sísmicas.
  - Inundaciones
  - Deslizamientos
  - Entorno Natural (Estabilidad de Terreno, Agua Subterránea, Relámpagos y Ruido)
- Peligros Generados por personas, deberán evitarse las localidades adyacentes o con acceso a rutas que pudieran estar expuestas a manifestaciones o disturbios sociales.
- Servicios públicos, se deberá contemplar el acceso a los servicios públicos durante el proceso de selección del sitio tales como:
  - Estaciones de servicio eléctrico y energético
  - Estaciones de comunicaciones
  - Estaciones de suministro de agua y alcantarillado
  - Estaciones de gas natural y otros tipos de combustibles.
Imagen descriptiva en cada punto
6.1.2 Planificación del espacio
La capacidad de un Centro de Procesamiento de Datos se basa en el tamaño del espacio de la sala de computación (espacio del piso o espacio de bastidores disponible para equipos de TI, energía y de telecomunicaciones), como también la capacidad de los sistemas de energía y climatización. Tomando en cuenta el diseño de prefactibilidad (TESA) de donde se obtendrá los fundamentos de adquisición o habilitación de un espacio físico, adquisición de equipamiento tecnológico, instalación del equipamiento tecnológico, personal que se necesita para llevarlo a cabo, y otros relacionados.

NOTA: ANSI/TIA-942-A, BICSI 002-2014 y Uptime Institute, contienen información adicional sobre los componentes a ser planificados.
Recomendaciones:

6.1.2.1 Ambiente
  - El diseño del Centro de Datos debe ser ordenado, flexible y escalable.
  - Una vez definida la ubicación del CPD, se debe considerar el diseño de áreas complementarias que tendrá, como ser: ambiente eléctrico, de monitoreo, de soporte a proveedores, de almacenamiento, de desembarque y armado de equipos; y otros.
  - No ubicar el CPD directamente debajo de las tuberías de agua (por ejemplo: baños, tuberías de drenaje, Colectores de agua, y otros) ya que tiene el riesgo de fugas de agua a través de las paredes/techo.
  - El CPD no debe tener ventanas exteriores, las ventanas exteriores tienen el riesgo de facilidades de acceso y problemas para controlar la temperatura del centro de datos.
  - Las paredes que rodean la instalación de procesamiento de información deben contener o bloquear el fuego de la propagación, las paredes circundantes deben tener al menos una calificación de resistencia al fuego de dos horas.
  - Altura mínima libre entre plafón (cielo raso) y piso técnico deberá ser minimamente de 2,60 m, ya que por lo común en el data center se instala en piso falso y por el techo corren escalerillas.
  - Prever el acceso y movilidad para el ingreso de equipamiento tecnológico. Idealmente se debe tener acceso directo al CPD, ya sea por portón o por puerta ancha.
  - La puerta de acceso al personal deberá ser 0,90 m de ancho como minimo y 2,30 m de altura como minimo, de emergencia y de acceso a equipos dentro del CPD (1,10 m de ancho y una altura de 2,30 m). Hechas con materiales con resistente al fuego directo como mínimo durante 90 minutos, tener barra antipánico y un mecanismo de cerrado automático y abatir hacia afuera.
  - La puerta deberá ser de un ancho mínimo de 1 metro y altura de 2 metros libres sin marco ya que esto permite la entrada de equipos como UPS, racks, etc.
  - La altura libre entre el piso real y piso técnico deberá ser de 30 cm como mínimo.
  - Los muros perimetrales y techo verdadero construidos de techo a piso con materiales sólidos y permanentes (resistente al fuego directo como mínimo durante 60 minutos).
  - El piso verdadero de losa de concreto armado, con materiales con resistente al fuego directo como mínimo durante 90 minutos.
  - Los acabados deberán ser lisos con pinturas intumescentes para exteriores, de material lavable para interiores y resinas epóxicas bajo el piso técnico.
  - Los cortes en el piso técnico serán cubiertos con hule u otro material no combustible.
  - La rampa de acceso al piso técnico deberá tener una inclinación no mayor a 12º.
- Peso y Carga
  - Se debe conocer la carga estructural del ambiente y edificio, para prever que soporte el peso resultante de la instalación del CPD.
  - Para determinar las especificaciones de las cuadriculas de soporte para el piso falso, se debe calcular el peso total del equipamiento tecnológico
  - La elección del piso falso dependerá del tipo de refrigeración para el CPD que este planificado.
  - El piso deberá ser de un material con propiedades antiestáticas como baldosas, metal por ningún motivo alfombras ni madera. La capacidad de carga del piso deberá ser la suficiente para aguantar más de 2.5 toneladas el metro cuadrado esto es el piso debe soportar una presión minima de 4.8 kPa.
  - La resistencia mecánica de travesaños deberá soportar una carga concentrada al centro de 75 Kg con una deflexión máxima de 0,02 cm.
  - La resistencia mecánica de los módulos deberá soportar mínima de 450 Kg con una deflexión máxima de 2,5 mm.
  - El piso, las paredes y el techo deberán ser sellados para reducir el polvo y deberán ser de un color claro para que tenga una buena reflexión de luz.

6.1.2 Energía
Se refiere al suministro eléctrico, sistemas de alimentación interrumpida, grupo electrógeno, luminaria, toma de tierra, incluye paneles eléctricos.
Consideraciones
- Se debe considerar contar con los ambientes especifco para el equipamiento del subsistema de energia.
- Se debe realizar un estudio del consumo total a ser utilizado y proyectado, considerando una circuito independiente para el CPD.
- Se deberán etiquetar todos los conductores, canalizaciones, interruptores, tableros y supresores de sobre tensiones transitorias (protecciones eléctricas).
- Las canalizaciones internas, externas y soportes metálicos deberán resistir a la oxidación y a la corrosión.
- Cualquier nueva adición de hardware en el CPD exigirá la reevaluación de capacidad electrica.
      Tableros eléctricos
      - montaje de tablero, requerimientos minimos
      - planos de circuiterias
      Circuitos eléctricos
- Se debera contar con un sistema de energía tipo estrella (fase, neutro y tierra).
- La dimension de los conductores no podrá ser menor a 12 AWG, en funcion al estudio de capacidad realizada.
- La carga en un circuito no será mayor al 80% de su capacidad.
- Se debera contar con un circuito independiente en los siguientes casos: por cada PDU o regletas, mínimo uno por cada rack.
- Las PDUs deberán contar con un sistema de medición de las variables eléctricas, que permita un control remoto de esos parámetros.
      Iluminación
      - Se debera contar con un sistema de iluminación de respaldo independiente.
      Aterramiento y pararrayos
- Se deberá contar con el sistema de aterramiento, además de la protección contra descargas atmosféricas.
    Sistemas de reserva alternos y emergencias
      Grupo electrógeno
- El grupo generador de energia tendrá como minimo una capacidad del 125% de la carga proyectada.
- Se debe Instalar el grupo generador en un lugar convenientemente controlado y seguro.
  - Asegúrese de que no hay riesgo de inundación/acumulación de agua.
  - Existe ventilación adecuada y el área es accesible para mantenimiento regular y operación.
      Sistema de UPS y baterias
      - El Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS) será True On Line de doble conversión modular y escalable.
- Almacenar las baterías en un ambiente controlado y seguro adecuado según las instrucciones del fabricante.
  - Alta temperatura reducirá la vida útil de la batería.
  - Alta humedad puede causar que la batería se erosione más rápido.
      - Los lugares con altura exite un factor de perdida del 30 %.
      - Considerar el factor de perdida existente repescto a la altura
- .
- Se debe diseñar el sistema de energía para asegurarse de que se ocupe de riesgos tales como outs Black, Brown outs, spikes, sobretensiones e interferencia electromagnética.

6.1.3 Climatización
Si el Centro de Datos no esta aclimatado correctamente, los diferentes equipos no podrán funcionar por mucho tiempo debido al sobrecalentamiento producido por la falta circulación del aire.
- Analizar la refrigeración, hay múltiples topologías de refrigeración y es quizás la parte más difícil para diseñar un data center.
- Se debera controlar y vigilar la temperatura en el CPD entre 18oC y 22oC.
- Mantener la humedad en el datacenter entre 22% y 30%. (Si el aire está demasiado seco, causará la generación de electricidad estática y si el aire es demasiado húmedo, causará condensación y conducirá a la corrosión)
- En el CPD debera ser controlado minimamente bajo los siguientes factores: humedad relativa, temperatura y limpieza del aire.
- El depósitos de agua deberá estar libres de hongos, bacterias y residuos.
  - Si se cita datos especificas citar la norma

7. Seguridad en el Centro de Procesamiento de Datos
Con el objetivo de mantener la disponibilidad, integridad y confidencilidad de la información procesada dentro del CPD se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones, establecer reglas para el trabajo y estructurar la disposición del equipamiento.

7.1 Consideraciones Generales de Seguridad
A continuación se sugieren controles adicionales de gestión de la seguridad en el CPD que podrían tomarse en cuenta.
- El CPD debe mantenerse limpio y ordenado en todo momento.
- No se debe fumar, ni consumir bebidas alcohólicas dentro del CPD
- No se deberán ingresar bebidas ni alimentos dentro del CPD.
- Se debería prohibir el uso de cámaras fotográficas, video y celulares, excepcionalmente podrá ser utilizado previa autorización.
- Se debería evitar las fuentes de ruido y vibración que puedan afectar el funcionamiento del CPD,
- Se debería asegurar y controlar que dentro del CPD cuente con la señalética necesaria.
- El CPD debería contar con sensores de fuego, humedad, inundación, movimiento y temperatura.
- Al finalizar cualquier trabajo en el CPD, se deberá asegurar que todos los cables estén bien instalados y ordenados, dentro de sus gabinetes y que todas las puertas están cerradas.
- No esta permitido las conexiones en cadena de varios PDU (regletas), debido a que aumenta el riesgo de producción de corto circuitos y/o incendios.
- Se debe realizar limpieza regularmente, que permita mantenerse libre de polvo, supervisado por personal designado.
- No se permite el uso de tomas eléctricas de energía regulada para equipamiento como ser :aspiradoras, taladros o similares dentro del CPD.
- Se debe establecer un procedimiento formal de comunicación y de respuesta a incidentes de seguridad dentro del CPD.
- Se recomienda el uso de zapatones o zapatos y guantes dieléctricos dependiendo del trabajo a realizar en el CPD.
  7.2 Seguridad Física y Accesos
  A continuación se sugieren mecanismos (prevención y detección) destinados a proteger físicamente el equipamiento del CPD, que podrían tomarse en cuenta:
  7.2.1 Seguridad de Accesos.
- Se debe registrar todo ingreso al CPD.
- El ingreso al CPD deberá estar restringido a personal no autorizado. Si se requiere el ingreso de terceros al CPD estos deben ser autorizados y escoltados en todo momento por personal de la entidad o institución. Su acceso estará limitado a las áreas especificas donde se realicen los trabajos.
- Se deben elaborar políticas, procesos o procedimientos de acceso al CPD.
  7.2.2 Perímetro de seguridad física.
- El CPD debería ser considerado como un área crítica y de acceso restringido.
- Se deben implementar controles de monitoreo y vigilancia continua en el CPD.
- El CPD debe contar con un sistema de detección y mitigación de incendios.
- Se debería evitar que materiales inflamables sean almacenados dentro del CPD.
- Ubicar los interruptores de emergencia cerca a las salidas del CPD debidamente protegidos, con la finalidad de facilitar un corte de energía rápido ante un caso crítico.
- El CPD debe contar con una adecuada iluminación.
- Debería contar con iluminación de emergencia, así como protección contra descargas eléctricas en el CPD.